## ЛСУ ГМК № 1 (44)
Перечень входных и выходных сигналов ЛСАУ и ПАЗ ГМК КУОГ Миннибаевского ГПЗ (УТНГП ПАО "Татнефть")
№ п/п | Наименование сигнала | Код установки | Усл. обозн. | ПС min | ПС max | АС min | АС max | Новый или сущ. | Место установки прибора, ИМ (место отбора сигнала) | Сущ. подключение | Подключение (откуда) | Подключение (куда) | Система | Примечание | Примечание (2)
1 Аналоговые входные сигналы
1 | Температура силового цилиндра 1 | 07 | TE2601.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
2 | Температура силового цилиндра 2 | 07 | TE2602.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
3 | Температура силового цилиндра 3 | 07 | TE2603.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
4 | Температура силового цилиндра 4 | 07 | TE2604.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
5 | Температура силового цилиндра 5 | 07 | TE2605.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
6 | Температура силового цилиндра 6 | 07 | TE2606.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
7 | Температура силового цилиндра 7 | 07 | TE2607.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
8 | Температура силового цилиндра 8 | 07 | TE2608.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
9 | Температура силового цилиндра 9 | 07 | TE2609.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
10 | Температура силового цилиндра 10 | 07 | TE2610.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | Силовой цилиндр |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
11 | Температура выхлопных газов в левом коллекторе | 07 | TE2611.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | левый коллектор вы-хлопных га-зов |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
12 | Температура выхлопных газов в правом коллекторе | 07 | TE2612.1 | 200 | 430 |  | 450 | Нов. | правый коллектор вы-хлопных га-зов |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
13 | Температура коренного подшипника № 1 | 07 | TE2621.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
14 | Температура коренного подшипника № 2 | 07 | TE2622.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
15 | Температура коренного подшипника № 3 | 07 | TE2623.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
16 | Температура коренного подшипника № 4 | 07 | TE2624.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
17 | Температура коренного подшипника № 5 | 07 | TE2625.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
18 | Температура коренного подшипника № 6 | 07 | TE2626.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
19 | Температура коренного подшипника № 7 | 07 | TE2627.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
20 | Температура коренного подшипника № 8 | 07 | TE2628.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
21 | Температура коренного подшипника № 9 | 07 | TE2629.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
22 | Температура коренного подшипника № 10 | 07 | TE2630.1 |  | 90 |  | 100 | Нов. | Двигатель |  | Преобразователь (в коробке) | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
23 | Температура воды на входе в двигатель | 07 | TE2613.1 |  |  |  |  | Нов. | входной кол-лектор воды горячего цик-ла |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
24 | Температура воды на выходе из двигателя | 07 | TE2614.1 |  | 79 |  | 85 | Нов. | выходной коллектор воды горяче-го цикла |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
25 | Температура воздуха наддува | 07 | TE2615.1 |  |  |  |  | Нов. | Турбокомпрессор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ, Кроме ГМК № 51
26 | Температура масла на входе в ГМК | 07 | TE2616.1 | 25 |  |  |  | Нов. | входной масляный коллектор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
27 | Температура масла на выходе из ГМК | 07 | TE2617.1 |  | 75 |  | 80 | Нов. | выходной масляный коллектор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
28 | Температура газа на выходе компрессорного цилиндра 1 | 07 | TE2641.1 |  | 110 |  | 125 | Нов. | компрессорный цилиндр |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
29 | Температура газа на выходе компрессорного цилиндра 2 | 07 | TE2642.1 |  | 110 |  | 125 | Нов. | компрессорный цилиндр |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
30 | Температура газа на выходе компрессорного цилиндра 3 | 07 | TE2643.1 |  | 110 |  | 125 | Нов. | компрессорный цилиндр |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
31 | Температура газа на выходе компрессорного цилиндра 4 | 07 | TE2644.1 |  | 110 |  | 125 | Нов. | компрессорный цилиндр |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
32 | Температура газа на выходе компрессорного цилиндра 5 | 07 | TE2645.1 |  | 110 |  | 125 | Нов. | компрессорный цилиндр |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
33 | Давление газа на входе в ГМК | 07 | PT4601.1 | 1,0 | 1,5 |  |  | Нов. | входной коллектор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
34 | Давление газа на выходе из ГМК | 07 | PT4602.1 |  | 4,1 |  | 4,3 | Нов. | выходной коллектор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
35 | Давление пускового воздуха | 07 | PT4603.1 | 1,2 |  |  |  | Нов. | трубопровод пускового возд. |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
36 | Давление топливного газа до ТРК | 07 | PT4604.1 | 0,3 | 0,45 | 0,2 | 0,49 | Нов. | коллектор топливного газа |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
37 | Давление топливного газа после ТРК | 07 | PT4605.1 |  |  |  |  | Нов. | коллектор топливного газа |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
38 | Давление воздуха наддува | 07 | PT4606.1 |  |  |  |  | Нов. | Турбокомпрессор |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ, Кроме ГМК № 51
39 | Давление масла на входе в турбокомпрессоры | 07 | PT4607.1 | 0,18 |  | 0,15 |  | Нов. | Маслопровод к турбокомпрессорам |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ, Кроме ГМК № 51
40 | Давление масла на входе в двигатель | 07 | PT4608.1 | 0,18 |  | 0,13 |  | Нов. | входной масляный коллектор после охладителя |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
41 | Перепад давления масла на фильтре | 07 | PDT4609.1 |  | 0,1 |  |  | Нов. | выходной масляный коллектор насоса масла |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
42 | Давление воды на выходе из двигателя | 07 | PDT4610.1 |  |  | 0,05 |  | Нов. | выходной коллектор воды горячего цикла |  | Датчик | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ
43 | Детонация в цилиндре № 1 | 07 | SE8601.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
44 | Детонация в цилиндре № 2 | 07 | SE8602.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
45 | Детонация в цилиндре № 3 | 07 | SE8603.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
46 | Детонация в цилиндре № 4 | 07 | SE8604.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
47 | Детонация в цилиндре № 5 | 07 | SE8605.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
48 | Детонация в цилиндре № 6 | 07 | SE8606.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
49 | Детонация в цилиндре № 7 | 07 | SE8607.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
50 | Детонация в цилиндре № 8 | 07 | SE8608.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
51 | Детонация в цилиндре № 9 | 07 | SE8609.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
52 | Детонация в цилиндре № 10 | 07 | SE8610.1 |  | 50 |  | 90* | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | *или ПС>20 с
53 | Частота вращения коленчатого вала | 07 | SE8611.1 |  |  |  |  | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | ИБЦ, NAMUR | Не заводится в ШУ, не включать в В1
54 | Положение коленчатого вала | 07 | SE8612.1 |  |  |  |  | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БКД | ЛСУ | ИБЦ, NAMUR | Не заводится в ШУ, не включать в В1
55 | Частота 1 вращения коленчатого вала | 07 | SE8613.1 |  | 310 |  | 330 | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БУЗ | ЛСУ | ИБЦ, NAMUR
56 | Положение коленчатого вала | 07 | SE8614.1 |  |  |  |  | Нов. | Двигатель |  | Датчик | БУЗ | ЛСУ | ИБЦ, NAMUR | Не заводится в ШУ, не включать в В1
57 | Положение топливного регулирующего клапана PV9604.1 | 07 | ZT9604.1 |  |  |  |  | Нов. | коллектор топливного газа |  | Датчик положения | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ | Добавлено обозначение клапана
58 | Уровень вибрации ГМК (виброскорость), канал 1 | 07 | VT8623.1 |  | 12 |  | 18 | Нов. | Рама ГМК |  | Блок согласующий | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ | Изменена уставка по требованию Татнефти
59 | Уровень вибрации ГМК (виброскорость), канал 2 | 07 | VT8624.1 |  | 12 |  | 18 | Нов. | Рама ГМК |  | Блок согласующий | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ | Изменена уставка по требованию Татнефти
60 | Давление газа на выходе из ГМК | 07 | PZT4642.1 |  | 4,1 |  | 4,3 | Нов. | выходной коллектор |  | Датчик | ШУ ПАЗ | ПАЗ | ИБЦ
61 | Давление масла на входе в двигатель | 07 | PZT4643.1 | 0,18 |  | 0,13 |  | Нов. | входной масляный коллектор после охладителя |  | Датчик | ШУ ПАЗ | ПАЗ | ИБЦ
62 | Частота 2 вращения коленчатого вала | 07 | SZE8640.1 |  | 310 |  | 330 | Нов. | Двигатель |  | Датчик | ШУ ПАЗ | ПАЗ | ИБЦ, NAMUR
63 | Частота 3 вращения коленчатого вала | 07 | SZE8641.1 |  | 310 |  | 330 | Нов. | Двигатель |  | Датчик | ШУ ПАЗ | ПАЗ | ИБЦ, NAMUR
64 | Положение запорно-регулирующего клапана на приёме ГМК PV4601.1 | 07 | ZT4601.1 |  |  |  |  | Нов. | входной коллектор |  | Датчик положения | ШУ ГМК | ЛСУ | ИБЦ | Изменено обозначение клапана
2 Аналоговые выходные сигналы
1 | Управление топливным регулирующим клапаном PV9604.1 | 07 | PY9604.1 |  |  |  |  | Нов. | коллектор топливного газа |  | БУЗ | Позиционер клапана | ЛСУ | ИБЦ | Управление из ШУ только через Modbus RTU (через БУЗ)
2 | Управление запорно-регулирующим клапаном на приёме ГМК PV4601.1 | 07 | PY4601.1 |  |  |  |  | Нов. | входной коллектор |  | ШУ ГМК | Позиционер клапана | ЛСУ | ИБЦ
3 Дискретные входные сигналы
1 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК открыт | 07 | EZSH9601.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | Сигнал из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
2 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК закрыт | 07 | EZSL9601.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | Сигнал из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
3 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК открыт | 07 | EZSH9602.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | Сигнал из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
4 | КлапанESDV9602.1 на выходе ГМК закрыт | 07 | EZSL9602.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | Сигнал из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
5 | Клапан XV9605.1 на перемычке открыт | 07 | XZSH9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
6 | Клапан XV9605.1 на перемычке закрыт | 07 | XZSL9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
7 | Клапан XV9613.1 на сбросе приёмной линии открыт | 07 | XZSH9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
8 | Клапан XV9613.1 на сбросе приёмной линии закрыт | 07 | XZSL9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
9 | Клапан XV9606.1 на сбросе нагнетательной линии открыт | 07 | XZSH9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ | Клапан исключен
10 | Клапан XV9606.1 на сбросе нагнетательной линии закрыт | 07 | XZSL9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ | Клапан исключен
11 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии открыт | 07 | EZSH9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
12 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии закрыт | 07 | EZSL9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
13 | Трехходовой клапан XV9610.1 на топливной линии открыт | 07 | XZSH9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
14 | Трехходовой клапан XV9610.1 на топливной линии закрыт | 07 | XZSL9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
15 | Клапан пускового воздуха XV9608.1 открыт | 07 | XZSH9608.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
16 | Клапан пускового воздуха XV9608.1 закрыт | 07 | XZSL9608.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ГМК | ЛСУ
17 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК открыт | 07 | EZSH9601.1 | [5 empty] | – |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
18 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК закрыт | 07 | EZSL9601.1 | [5 empty] | – |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
19 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК открыт | 07 | EZSH9602.1 | [5 empty] | – |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
20 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК закрыт | 07 | EZSL9602.1 | [5 empty] | – |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
21 | Клапан ESDXV9605.1 на перемычке открыт | 07 | EZSH9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
22 | Клапан ESDXV9605.1 на перемычке закрыт | 07 | EZSL9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
23 | Клапан ESDXV9613.1 на сбросе приёмной линии открыт | 07 | ZSH9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
24 | Клапан ESDXV9613.1 на сбросе приёмной линии закрыт | 07 | EZSL9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
25 | Клапан ESDXV9606.1 на сбросе нагнетательной линии открыт | 07 | EZSH9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
26 | Клапан ESDXV9601.1 на сбросе нагнетательной линии закрыт | 07 | EZSL9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
27 | Клапан ESDXV9611.1 на топливной линии открыт | 07 | EZSH9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
28 | Клапан ESDXV9611.1 на топливной линии закрыт | 07 | EZSL9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
29 | Трехходовой клапан ESDXV9610.1 на топливной линии открыт | 07 | EZSH9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
30 | Трехходовой клапан ESDXV9610.1 на топливной линии закрыт | 07 | EZSL9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Узел загрузки |  | Конечный выключатель | ШУ ПАЗ | ПАЗ
31 | Насос прокачки масла включен | 07 | YS0611.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУМН | ШУ ГМК | ЛСУ
32 | Насос прокачки масла в автоматическом управлении | 07 | YA0611.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУМН | ШУ ГМК | ЛСУ
33 | Авария насоса прокачки масла | 07 | EA0611.1 |  | П |  |  | Нов. | – |  | ШУМН | ШУ ГМК | ЛСУ
34 | Зажигание в работе | 07 | YS0621.1 |  |  |  |  | Нов. | – | ШМШ | БУЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | От БУЗ в ШУ ГМК - сигнал транзитный через ШМШ
35 | Кнопка 1 АО на агрегате | 07 | HZS0601.1 |  |  |  | А | Нов. | Рядом с ГМК |  | Кнопка АО | ШУ ПАЗ | ПАЗ | Дублированный сигнал 1oo2
36 | Кнопка 2 АО на агрегате | 07 | HZS0601.1a |  |  |  | А | Нов. | Рядом с ГМК |  | Кнопка АО | ШУ ПАЗ | ПАЗ
37 | Аварийный останов (от АСУ ТП КУОГ) | 07 | EZS0602.1 |  |  |  | А |  | Операторная |  | АСУ ТП | ШУ ПАЗ | ПАЗ
38 | Исправность контроллера ЛСУ | 07 | YS0605.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУ ГМК | ШМШ | ЛСУ |  | не включать в В1, т.к. есть уже в выходных сигналах ШУ ГМК
39 | Включить зажигание | 07 | YS0604.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУ ГМК | ШМШ | ЛСУ | Из ШУ ГМК в ШМШ | не включать в В1, т.к. есть уже в выходных сигналах ШУ ГМК
40 | Разрешение зажигания | 07 | YS0606.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШМШ | БУЗ | ЛСУ | Из ШМШ в БУЗ | Не заводится в ШУ, не включать в В1
4 Дискретные выходные сигналы
1 | КлапанESDV9601.1 на приёме ГМК открыть/закрыть | 07 | ESDY9601.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 1 ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ПАЗ | Дублированный сигнал (см. п.8)
2 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК открыть/закрыть | 07 | ESDY9602.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 1 ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ПАЗ | Дублированный сигнал (см. п.9)
3 | Клапан XV9605.1 на перемычке открыть/закрыть | 07 | XY9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ГМК | Соленоид ЛСУ | ЛСУ
4 | Клапан XV9613.1 на сбросе приёмной линии открыть/закрыть | 07 | XY9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ГМК | Соленоид ЛСУ | ЛСУ
5 | Клапан XV9606.1 на сбросе приёмной линии закрыть/открыть | 07 | XY9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ГМК | Соленоид ЛСУ | ЛСУ | Клапан исключен
6 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии открыть/закрыть | 07 | ESDY9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 1 ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ПАЗ | Дублированный сигнал (см. п.13)
7 | Трехходовой клапан XV9610.1 на топливной линии открыть/закрыть | 07 | XY9610.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ГМК | Соленоид ЛСУ | ЛСУ
8 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК открыть/закрыть | 07 | ESDY9601.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 2 ПАЗ | ПАЗ
9 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК открыть/закрыть | 07 | ESDY9602.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 2 ПАЗ | ПАЗ
10 | Клапан ESDXV9605.1 на перемычке открыть/закрыть | 07 | ESDY9605.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ЛСУ
11 | Клапан ESDXV9613.1 на сбросе приёмной линии закрыть/открыть | 07 | ESDY9613.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ЛСУ
12 | Клапан ESDXV9606.1 на сбросе приёмной линии закрыть/открыть | 07 | ESDY9606.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид ПАЗ | ПАЗ | Клапан исключен
13 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии открыть/закрыть | 07 | ESDY9611.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид 2 ПАЗ | ПАЗ
14 | Трехходовой клапан ESDXV9610.1 на топливной линии открыть/закрыть | 07 | ESDY9610.1 | [5 empty] | Узел загрузки |  | ШУ ПАЗ | Соленоид ПАЗ | ПАЗ | Управление только от ЛСУ
15 | Клапан пускового воздуха XV9608.1 открыть/закрыть | 07 | XY9608.1 | [5 empty] | ГМК |  | ШУ ГМК | Соленоид ЛСУ | ЛСУ
16 | Предпусковой насос прокачки масла включить | 07 | PYH0611.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ГМК | ШУМН | ЛСУ
17 | Предпусковой насос прокачки масла отключить | 07 | PYL0611.1 | [5 empty] | – |  | ШУ ГМК | ШУМН | ЛСУ
18 | Управление катушкой зажигания цилиндра №1 | 07 | EY0661.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ |  | К ШУ не подключаются, управление из ШУ не предусматривается. Не включать сигналы в документ В2
19 | Управление катушкой зажигания цилиндра №2 | 07 | EY0662.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
20 | Управление катушкой зажигания цилиндра №3 | 07 | EY0663.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
21 | Управление катушкой зажигания цилиндра №4 | 07 | EY0664.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
22 | Управление катушкой зажигания цилиндра №5 | 07 | EY0665.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
23 | Управление катушкой зажигания цилиндра №6 | 07 | EY0666.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
24 | Управление катушкой зажигания цилиндра №7 | 07 | EY0667.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
25 | Управление катушкой зажигания цилиндра №8 | 07 | EY0668.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
26 | Управление катушкой зажигания цилиндра №9 | 07 | EY0669.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
27 | Управление катушкой зажигания цилиндра №10 | 07 | EY0670.1 | [5 empty] | Двигатель |  | БВК | Катушка зажигания | ЛСУ
28 | Зажигание в работе | 07 | YS0621.1 |  |  |  |  | Нов. | – | ШМШ | БУЗ | ШУ ГМК | ЛСУ | От БУЗ в ШУ ГМК - сигнал транзитный через ШМШ | не включать в В2, т.к. есть уже во входных сигналах ШУ ГМК
29 | Исправность контроллера ЛСУ | 07 | YS0605.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУ ГМК | ШМШ | ЛСУ | Из ШУ ГМК в ШМШ
30 | Разрешение зажигания | 07 | YS0606.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШМШ | БУЗ | ЛСУ | Из ШМШ в БУЗ | Не заводится в ШУ
31 | Включить зажигание | 07 | YS0604.1 |  |  |  |  | Нов. | – |  | ШУ ГМК | ШМШ | ЛСУ | Из ШУ ГМК в ШМШ
32 | Аварийный останов (в ЛСУ) | 07 | EZY0673.1 |  |  |  |  | Сущ. | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ
33 | Аварийный останов (в АСУ ТП) | 07 | EZY0674.1 |  |  |  |  | Сущ. | Операторная |  | ШУ ПАЗ | АСУ ТП | ПАЗ
34 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК открыт | 07 | EZSH9601.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
35 | Клапан ESDV9601.1 на приёме ГМК закрыт | 07 | EZSL9601.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
36 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК открыт | 07 | EZSH9602.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
37 | Клапан ESDV9602.1 на выходе ГМК закрыт | 07 | EZSL9602.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
38 | Клапан ESDXV9605.1 на перемычке открыт | 07 | XZSH9605.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
39 | Клапан ESDXV9605.1 на перемычке закрыт | 07 | XZSL9605.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
40 | Клапан ESDXV9613.1 на сбросе приёмной линии открыт | 07 | ZSH9613.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
41 | Клапан ESDXV9613.1 на сбросе приёмной линии закрыт | 07 | XZSL9613.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
42 | Клапан ESDXV9606.1 на сбросе нагнетательной линии открыт | 07 | XZSH9606.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
43 | Клапан ESDXV9601.1 на сбросе нагнетательной линии закрыт | 07 | XZSL9606.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
44 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии открыт | 07 | EZSH9611.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
45 | Клапан ESDV9611.1 на топливной линии закрыт | 07 | EZSL9611.1 | [5 empty] | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
46 | Трехходовой клапан ESDXV9610.1 на топливной линии открыт | 07 | XZSH9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
47 | Трехходовой клапан ESDXV9610.1 на топливной линии закрыт | 07 | XZSL9610.1 |  |  |  |  | Нов. | Операторная |  | ШУ ПАЗ | ШУ ГМК | ПАЗ | Из ШУ ПАЗ в ШУ ГМК
5 Интерфейсная связь
1 | Связь БКД с ШУ
2 | Связь БУЗ с ШУ
3 | Связь стойки оперативного управления с ШУ
4 | Связь ПАЗ с АСУ ТП (канал 1)
5 | Связь ПАЗ с АСУ ТП (канал 2)
6 | Связь ШУ с АСУ ТП КУОГ (канал 1)
7 | Связь ШУ с АСУ ТП КУОГ (канал 2)
6 Питание
1 | Ввод основного питания ПАЗ, ШУ1...7 (от системы гарантированного электропитания) | [7 empty] | Операторная |  | ШРП1 | ШУ ПАЗ, ШУ ГМК
2 | Ввод резервного питания ПАЗ, ШУ1...7 (от системы гарантированного электропитания) | [7 empty] | Операторная |  | ШРП2 | ШУ ПАЗ, ШУ ГМК
3 | Питание стойки оперативного управления | [7 empty] | ГМК |  | ШУ ГМК | ШМШ |  | От ШУ ГМК
4 | Питание БВК | [7 empty] | ГМК |  | ШУ ГМК | БВК |  | От ШУ ГМК
5 | Питание БУЗ | [7 empty] | ГМК |  | ШМШ | БУЗ |  | От стойки опер управления
6 | Питание БКД | [7 empty] | ГМК |  | ШМШ | БКД |  | От стойки опер управления
7 | Питание блока согласующего системы контроля вибрации (БС-16) | [7 empty] | ГМК |  | ШМШ | БС-16 |  | От стойки опер управления

## Номера клапанов
Применимость обозначения кранов (клапанов) для разных ГМК
Номера кранов (клапанов) по технологической схеме ГМК
№ п/п | Наименование крана (клапана) | Система | Код установки | ГМК № 44 | ГМК № 45 | ГМК № 46 | ГМК № 47 | ГМК № 48 | ГМК № 51 | ГМК № 52
1 | Клапан (1) на приёме ГМК | ПАЗ | 07 | ESDV9601.1 | ESDV9601.2 | ESDV9601.3 | ESDV9601.4 | ESDV9601.5 | ESDV9601.6 | ESDV9601.7
2 | Клапан (регулирующий) на приёме ГМК | ЛСУ | 07 | PV4601.1 | PV4601.2 | PV4601.3 | PV4601.4 | PV4601.5 | PV4601.6 | PV4601.7
3 | Клапан (2) на выходе ГМК | ПАЗ | 07 | ESDV9602.1 | ESDV9602.2 | ESDV9602.3 | ESDV9602.4 | ESDV9602.5 | ESDV9602.6 | ESDV9602.7
4 | Клапан (5) на перемычке | ЛСУ | 07 | XV9605.1 | XV9605.2 | XV9605.3 | XV9605.4 | XV9605.5 | XV9605.6 | XV9605.7
5 | Клапан (13) на сбросе приёмной линии | ЛСУ | 07 | XV9613.1 | XV9613.2 | XV9613.3 | XV9613.4 | XV9613.5 | XV9613.6 | XV9613.7
6 | Клапан (6) на сбросе нагнетательной линии | ЛСУ | 07 | XV9606.1 | XV9606.2 | XV9606.3 | XV9606.4 | XV9606.5 | XV9606.6 | XV9606.7
7 | Клапан (11) на топливной линии | ПАЗ | 07 | ESDV9611.1 | ESDV9611.2 | ESDV9611.3 | ESDV9611.4 | ESDV9611.5 | ESDV9611.6 | ESDV9611.7
8 | Трехходовой клапан на топливной линии | ЛСУ | 07 | XV9610.1 | XV9610.2 | XV9610.3 | XV9610.4 | XV9610.5 | XV9610.6 | XV9610.7
9 | Топливный регулирующий клапан | ЛСУ | 07 | PV9604.1 | PV9604.2 | PV9604.3 | PV9604.4 | PV9604.5 | PV9604.6 | PV9604.7
10 | Клапан пускового воздуха | ЛСУ | 07 | XV9608.1 | XV9608.2 | XV9608.3 | XV9608.4 | XV9608.5 | XV9608.6 | XV9608.7